## Sheet1
TEHNIČKA SPECIFIKACIJA
I. | REKONSTRUKCIJA STANICE VAKUM
Potvrda tehničkih karakteristika DA/NE
1. | Vakuum pumpa s rotirajućim lopaticama, direktno pognjene elektromotorom, uljnim podmazivanjem, zračnim hlađenjem, bez vibracija i s niskom razinom buke. Startanje pumpe preko zvijezda-trokut sustava pokretanja ili soft star u kombinaciji s unutarnjim sustavom premošćavanja. Vakuum do 90%. Kada se zaustavi, vakuum pumpa se još dodatno zračno hladi. Unutarnji nepovratni ventil štiti sustav vakuuma u slučaju obrnutog smjera okretanja rotora. Separator uljnih aerosoli štiti od zagađenja okoliša i gubitka ulja. Zaštita pumpe od usisa čvrstih čestica. | kom | 3
- min. kapacitet pri 70% vak : 444 L/min
- broj okretaja: 1800 o/min
- maks. snaga motora: 3 kW, 400V/230V-50Hz
- maks. nivo buke: 65 dB
- maks. dimenzije: 75x45 cm
2. | Električni upravljački ormar, s programabilnom kontrolnom jedinicom za upravljanje 3 vakuum pumpe. Ormar je izrađen od čelika, obojan praškastom bojom, zaštita IP 55 protiv vode, prašine. Svaka vakuum pumpa radi potpuno neovisno, u skladu s normom HR EN ISO 7396-1 ili jednakovrijedno. PLC jedinica prati rad uređaja, te uključuje pumpe sukladno potražnji. Osigurači pumpi štite pumpe od prejake struje, kratkog spoja ili blokiraju pumpu bez utjecaja na ostale pumpe. Automatski pregled sustava (self check) prilikom startanja. Prevencija velikih kvarova pumpi pomoću kontinuiranog praćenja sati rada i alarma u slučaju devijacije od očekivanih sati rada za svaku pumpu. Alarm u slučaju prekoračenja sati rada za redovito održavanje opreme. Dvostruka zaštita ormara u slučaju kvara kontrolne jedinice mehaničkim mjerenjem, uključuje dvije tlačne sklopke. Slanje signala rada pumpi, te postignutog vakuuma preko beznaponskih kontakata. Spajanje na postojeći signalni sustav tvrtke Dräger. | kom | 1
3. | Dvostruki bakterijski filter za medicinski vakuum za zaštitu pumpi i izbačenog zraka od kontaminacija. Dva filtra klase H13, u aluminijskom kučištu, s brtvom za brzo zaključavanje. | kom | 1
Ulazna i izlazna grana s ugrađenim troputnim ventilom s kojima se može kontrolirati protok kroz jedan, dva ili oba filtra.
Bakterijski filteri se mogu mijenjati bez prekida sustava.
Omogućena zamjena filtera bez fizičkog kontakta s filtrima
- stupanj penetracije manji od 0,04%
- protok minimalno 90 m3/h
4. | Odvajač sekreta vakuumskog sustava, za zaštitu pumpi od sekreta i tekućina, sastoji se od cilindra V = 8 L, izrađenog od prozirne plastike, aluminijskog kučišta i poklopca s odušnim ventilom i dva ventila DN32, sa spojnicama za bakrenu cijev promjera 35mm. | kom | 1
5. | Dobava kuglastog ventila sa funkcijom sigurnosnog zaključavanja.
Izrađen od mjedi, odmašćen i bez ostatka ulja, prikladan za rad s medicinskim plinovima, sa ručkom i osiguračem kojime se ručka može zaključati u zatvorenom ili otvorenom položaju ventila.
| DN 15 | kom | 8
| DN 32 | kom | 6
6. | Specijalne bešavne bakrene cijevi za distribuciju medicinskih plinova, iznutra odmašćene i očišćene uz maksimalno dopuštenih 0,2 mg/dm2 masnoće. Cijevi su na obje strane zatvorene čepovima kao zaštita od nečistoća, komplet sa spojnim i ovjesnim materijalom, materijalom za tvrdo lemljenje i naljepnicama za označavanje plinova u različitim bojama. Oznake sukladnosti s normama postavljene po cijeloj duljini cijevi.
Ovjesni pribor za cijevi izrađen od pocinčanog čelika. Obujmice obložene gumom. Montaža ovjesa cijevi min. svakih 150 cm (za dimenzije 8-15mm), 200 cm (22-28mm), 250 cm (28-54mm)
| 12x1 mm | m | 10
| 35x1,5mm | m | 20
7. | Demontaža stare opreme, montaža nove opreme kompatibilne s Dräger spremnikom vakuuma i Dräger signalizacijom, komplet spajanje i ispitivanje te puštanje u rad. | kom | 1
8. | Izrada sheme izvedenog stanja stanice vakuuma | kom | 1