## List2
TROŠKOVNIK - TEHNIČKA SPECIFIKACIJA ZA PREDMET NABAVE
Ponuditelj:
Predmet nabave: Agregat za hemodijalizu
R. br. | OPIS PREDMETA NABAVE | Mjerna jedinica | Količ | Dokaz svojstva tehničkih karakteristika DA/NE | Navesti broj stranice u katalogu/korisničkim uputama/ izjavi proizvođača/certifikata na kojoj se tehnička karakteristika dokazuje | Jedinična cijena bez Pdv-a | Ukupna cijena bez PDV-a
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
1. | Sve niže navedene stavke uključuju dobavu, montažu i spajanje opreme.
2. | 1.DIESEL AGREGAT 40/44 kVA (EU) GRUPEL PRP( primarnanazivnasnaga): 40 kVA(32kW) LTP(maksimalna stand-by nazivna snaga): 44 kVA(35kW) LTP prema ISO 8528-12 Automatika: Inteli Lite: Comap IL-NT AMF25(EU) cos fi= 0,8 Trofazni 400 V Frekvencija: : 50 Hz Model motora: Diesel GRUPEL (EU) Generator: Grupel, (EU) Brzina okretaja motora: 1500 o/min Predgrijač rashladne tekućine: Glikol Canopy Super Silenced 55 dBA @ 7 m Autonomija rada:30 sati nominalne autonomije prp 100 % Akumulator: formiran, Dimenzije Agregata: 1950 x 822 x 1286, dxšxv, 1500 kg Komplet Agregat sa svim tekućinama, gorivo za probni rad isporučeno objekt Izrada strojarskih radova, ispuha, priprema izbacivanja zagrijanog zraka, ulaz svježeg zraka Sve komplet pozicionirano, spojeno, testirano i pušteno u rad s funkcionalnim ispitivanjem te priloženo izvedeno stanje i funkcionalno ispitivanje Postrojenja Postrojenje: ključ u ruke. | komplet | 1
3. | Otpajanje starog postrojenja, izmještaj, otkup i preuzimanje. | koplet | 1
4. | Građevinski radovi, priprema temelja. | komplet | 1
5. | Građevinski radovi skidanje metalne kontsrukcije. | komplet | 1
6. | Premještaj strarog postrojenja sa vličiarom i priprema instalcije. | komplet | 1
7. | Pozicioniranje novog postrojenja i priprema instalacije za spajanje postrojenja i ATS -a postavljanje kabela u metalne kanalice | komplet | 1
8. | Građevisnki radovi zatvarnje konstrukcije. | komplet | 1
9. | Spajanje I funkcionalno ispitivanje novog postrojenja. | komplet | 1
Ukupna cijena bez PDV-a
Iznos PDV-a obračunat po stopi od 25%
Ukupna cijena ponude
* Troškovnik mora biti popunjen po svim navedenim stavkama; u suprotnom ponuda će biti odbijena.
U _____________________, __________2021.
(Pečat i potpis odgovorne osobe)