## Sadržaj
S A D R Ž A J T R O Š K O V N I K A
1 | GRAĐEVINSKOOBRTNIČKI RADOVI | GraRad
2 | ELEKTROINSTALATERSKI RADOVI | ObrRad
Rbr.

## Građevinskoobrtnički radovi
TROŠKOVNIK
1.1 | GRAĐEVINSKI RADOVI | Jedinica mjere | Količina | Jedinična cijena | Ukupno
1.1.1 | Demontaža postojećih cestovnih rubnjaka te adekvatno zbrinjavanje i odvoz.
|  | kom | 15
1.1.2 | Strojno rezanje asfaltnih ili betonskih površina dubine 6 cm .
|  | m | 15
1.1.3 | Dobav i postava novih cestovnih rubnjaka dim 15/25/100 cm u sloj betona čvrstoće C 25/30 sa završnim fugiranjem spojeva.
|  | kom | 15
1.1.4 | Izrada proboja kroz zidove od blok opeke d= 25 cm obostrano ožbukane dim 30/20 cm.
|  | kom | 3
1.1.5. | Zidarska obrada izvedenih proboja nakon montaže energetskog kabela.
|  | kom | 3
1.1.6. | Ručni iskop rova u tlu "C" ktg. šir.40 cm dub. 60 cm za postavu energetskog kabela.
|  | m1 | 5
1.1.7. | Strojni iskop rova u tlu "C" ktg. šir.40 cm dub. 60 cm za postavu energetskog kabela.
|  | kom. | 15
1.1.8. | Strojni široki iskop u tlu "C" ktg. za temeljnu ploču spremnika plina .Dubina iskopa 60 cm. Zemljani materijal iz iskopa isplanirati na zelenu površinu ispred kotlovnice.
|  | m3 | 25
1.1.9. | Zatrpavanje rova materijalom iz iskopa te planiranje ostatka zemljanog materijala na zelenu površinu oko kotlovnice. | m3 | 5
1.1.10. | Izrada posteljice pijeskom frakcije 0-4 mm debljine 10 cm ispod cijevi te izrada nasipa od istog materijala i debljine iznad cijevi nakon montaže energetskog kabela i trake za uzemljenje. | m3 | 2
1.1.11. | Zatrpavanje rova kamenim materijalom frakcije 0-32 mm te zbijanje do potrebne zbijenosti(stišljivost min 30 Mpa) . | m3 | 5
1.1.12. | Dobava i postava tampona debljine 40 cm sa strojnim zbijanjem u slojevima debljine 20 cm do potrebne zbijenosti(stišljivost min40 Mpa) . | m3 | 15
1.1.6 | Izrada armirano-betonske temeljne ploče spremnika plina betonom C 30/37 frakcije 0-32 mm u jednostranoj oplati .Dimenzije temeljne ploče 450x600x40 cm.U cijenu uključiti postavu armaturnih mreža i armaturnih šipki prema glavnom projektu (30kg/m2) te jednostrana glatka oplata. | m3 | 12
1.1 | UKUPNO GRAĐEVINSKI RADOVI
1.2 | BRAVARSKI RADOVI I OPREMA | Jedinica mjere | Količina | Jedinična cijena | Ukupno
1.2.1 | Dobava i montaža ograde vis. 2,5 m od žičanog panela i metalnih stupova .Sve završno obrađeno u zelenoj boji.
|  | m1 | 18
1.2.2 | Dobava i montaža dvokrilnih metalnih vrata dim. 200/250 cm sa ispunom od žičanog panela .Sve završno obrađeno u zelenoj boji.
|  | kom | 1
1.2.3 | Dobava i montaža jednokrilnih metalnih vrata dim. 100/250 cm sa ispunom od žičanog panela .Sve završno obrađeno u zelenoj boji.
|  | kom | 1
1.2.4 | Izrada i montaža table na ogradu s natpisom:
| STANICA ZA TEHNIČKE PLINOVE | kom | 1
| OPASNOST OD EKSPLOZIJE | kom | 1
| OBVEZNA UPOTREBA OSOBNIH ZAŠTITNIH SREDSTAVA | kom | 1
| ZABRANJENO PUŠENJE | kom | 1
| NEZAPOSLENIM ULAZ ZABRANJEN | kom | 1
| ZABRANJEN RAD S ZAMAŠĆENIM ALATOM,RUKAMA I ODJEĆOM | kom | 1
1.2.5 | Dobava i postava vatrogasnog aparat tipa S-6.
|  | kom | 1
1.2 | UKUPNO BRAVARSKI RADOVI I OPREMA
SVEUKUPNA REKAPITULACIJA
1. | GRAĐEVINSKI RADOVI
2. | BRAVARSKI RADOVI OPREMA
UKUPNO RADOVI NA OBJEKTU:
PDV 25%
SVEUKUPNO RADOVI NA OBJEKTU:

## Elektroinstalaterski radovi
TROŠKOVNIK
2. | ELEKTROINSTALATERSKI RADOVI | Jedinica mjere | Količina | Jedinična cijena | Ukupno
1. | Dobava i montaža, dijelom na kabelske trase unutar objekta, dijelom u zemljani rov kabela NYY 5x16mm2 | m | 35
2. | Dobava i montaža kabela NYY 3x2,5mm2 za napajanje servisne utičnice, u zaštitnoj cijevi. | m | 2
3. | Dobava i montaža kabela NYY 3x1,5mm2 za napajanje rasvjete (reflektora) i prekidača. | m | 15
4. | Dobava i postavljanje trake upozorenja u zemljani kabelski kanal, iznad energetskog kabela. | m | 25
5. | Dobava i postavljanje GAL štitkika (preklopki) u zemljani kabelski kanal, iznad energetskog kabela, duljine 1m. | kom | 25
6. | Dobava i polaganje u zaštitnu cijev kabela NHXH 3x1,5mm2 koji služi za povezivanje tipkala isklopa u nuždi | m | 4
7. | Dobava, montaža i spajanje razdjelnika RO-O. Razdjelnik je izrađen od poliestera ojačan staklenim vlaknima, predviđen za vanjsku montažu na betonskim temeljima, IP 66, 500x500x320mm.
| Kompaktni prekidač snage sa isklopnikom za izbacivanje napona u nuždi, 3P/80A/25kA | kom 1
| Minijaturni automatski prekidač B6/ 1p | kom 1
| Minijaturni automatski prekidač C16/3p | kom 1
| Minijaturni automatski prekidač C10/1p | kom 1
| Minijaturni automatski prekidač C16/1p | kom 2
| Minijaturni automatski prekidač B6/1p | kom 1
| D02 rastavna sklopka, 3P+N (do 63A) opremljena D02 63A 3 kom , montaža na DIN nosač | kom 1
| RCD (FID) sklopka 40A/4P/30mA/AC, 10kA | kom 1
| Grebenasta sklopka u kućištu, 0-1/3P/63A, IP66, za upravljanje pumpom cisterne. | kom 1
| sitni potrošni materijal (uvodnice,stezaljke,oznake,vodiči,…) neophodan za kompletnost ormara, sa temeljima . Ormar se isporučuje kompletno ožičen, ispitan te sa potrebnim potvrdama kvalitete u svemu prema općim uvjetima | kpl | 1
8. | Dobava i montaža kabelske limene pocinčane police sa poklopcem, kao PKU 100/60mm, sa ovjesnim priborom, za montažu na zid, u objektu. | m | 15
9. | Dobava i montaža stupića za uzemljenje cisterne i izjednačenje potencijala, komplet sa sklopkom kao TEPEX, opremljenom certifikatom, sa 30 m bakrenog užeta presjeka 25 mm2 i klijštima za prihvat. | kpl. | 1
10. | Dobava i montaža stupa, nosača reflektora visine h=3m, s konzolom za dva refkektora, te sidrenim vijcima predviđenim za ugradnju u beton. Dimenzije: 3000 (1000+2000) x Ø90(Ø60)mm, Materijal: galvanizirani čelik | kom | 1
11. | Dobava i montaža LED reflektora, Nazivni napon 220-240 V~ 50 Hz, Snaga50 W, Stupanj zaštite IP65, Svjetlosni tok min 4250 lm, Temperatura svjetla 4000 K, Životni vijek min 30.000 h | kom | 2
12. | Dobava, montaža i spajanje tipkala za isklop u nuždi, kao PIT IP 65 | kom | 1
13. | Dobava, montaža i spajanje sklopke za rasvjetu, nadgradna montaža, IP 66. | kom | 1
14. | Dobava i montaža servisne utičnice sa poklopcem, 16A 230V, vanjska montaža na boćnu stranu ormara, IP 66 | kom | 1
15. | Dobava i montaža utičnice za napajanje pumpe cisterne, sa poklopcem IP 66, 5p, 63A 400V, vanjska montaža, na bočnu stranu RO-O. | kom | 1
16. | Izrada spoja nove pocinčane trake za uzemljenje na postojeću traku na zgradi na visini od oko na oko 0,3m od terena. Uračunati vijčane križne spojke (2 kom) | kpl | 1
17. | Dobava, montaža i spajanje pocinčane FeZn trake 25x4mm, u zemljanom rovu te betonskim temeljima zaštitne ograde, a služi kao temeljni uzemljivač | m | 90
18. | Povezivanje metalnih masa (zaštitna ograda, postolje spremnika kisika i isparivača, stup nosača reflektora, stupić za uzemljenje cisterne...) na pocinčanu FeZN traku temeljnog uzemljivača djelomično pomoću vijčanih križnih spojnica, djelomično zavarivanjem uz nanošenje antikorozivnog premaza. | kom | 20
19. | Ispitivanje elektroinstalacije od strane ovlaštenog poduzeća: ispitivanje tipkala za isklop u nuždi ispitivanje elektroinstalacije, zaštitne opreme, napona dodira, struje kratkog spoja. Ispitivanje otpora uzemljenja te izjednačenja potencijala metalnih masa, izrada revizione knjige te izdavanje ispitnog protokola o ispitivanju gromobranske instalacije.. | kom | 1
UKUPNO (Eur):
PDV 25 %
SVEUKUPNO: