## FAZA 1
TROŠKOVNIK ELEKTROINSTALACIJA
JAKE STRUJE, SLABE STRUJE I
SUSTAVA ZA DOJAVU POŽARA
OPĆE NAPOMENE ZA SVE STAVKE ILI DJELOVE TROŠKOVNIKA
Slijedeće napomene su obvezujuće za sve djelove troškovnika i cjelokupni troškovnik.
U jedinstvenoj cijeni svih stavki sadržani su svi troškovi i materijal potrebni za besprijekornu izvedbu, tj; dobava materijala i opreme, ugradnja i spajanje.U stavkama za kabele, spajanje se odnosi na oba kraja kabela prema el. shemema i uputama proizvođača do pune funkcionalnosti.
Ponuđene cijene su nepromjenljive tijekom gradnje.Jedinične cijene su nepromjenljive.
Tehničke ili optičke nedostatke bilo koje vrste, koje primijeti investitor, treba izmijeniti bez odgode i bez naknade. Nalogoprimac se obvezuje da će za montera koji vodi građevinske radove angažirati tehnički verziranog, kvalificiranog višeg montera, te da će ga na raspolaganje staviti tijekom cijelog vremena gradnje.
Ateste ugrađenih materijala i uređaja, mjerne protokole izdane od ovlaštenih institucija i dokumentaciju izvedenog stanja treba priložiti prije tehničkog pregleda.
Izvedba kabelskih trasa treba uslijediti u suglasnosti i uz koordinaciju svih sudionika u gradnji. Vodove, koji trebaju biti položeni radi održavanja funkcionalnosti, treba položiti s odobrenim materijalom za polaganje.
Sve električne uređaje i postrojenja, treba kabelima spojiti prema shemama polaganja kabela. Materijal potreban za to sadržan je u odgovarajućim količinama u ovom toškovniku. Sheme polaganja kabela treba na odgovarajući način pravodobno zatražiti.
Dodatni radovi smiju se izvoditi samo kad ih naloži i odobri investitor.
Radove izvesti prema važećim propisima i uzancama struke. Sav materijal i oprema treba odgovarati HRN ili evropskim normama EN...
Radove treba izvesti prema projektnoj dokumentaciji.U slučaju opravdanih odstupanja od projektiranog stanja treba upoznati nadzornog inženjera koji će odobriti navedeno odstupanje, te isto evidentirati u građevinskom dnevniku.Od početka radova treba svakodnevno voditi građevinski dnevnik samostalno za elektroinstalacije ili zajednički s ostalim sudionicima u gradnji.
Voditelj radova treba imati imenovanje i stručnu spremu u svemu prema Zakonu o gradnji NN br. 153/13, 20/17.
Montaža opreme se treba uskladiti s ostalim sudionicima u gradnji prema terminskim planovima.
U tijeku izvedbe treba ispitivati dijelove instalacije, a nakon izvedene kompletne instalacije ispitivanje treba izvesti ovlaštena tvrtka, koja treba dati sve potrebne ateste.Na tehničkom pregledu treba predočiti glavni projekt i projekt izvedenog stanja ukoliko je bilo odtupanja od glavnog projekta.
Na tehničkom pregledu treba predočiti svu potrebnu dokumentaciju o ugrađenim materijalima i opremi; certifikate, potvrde o sukladnosti i ostalo kojim se dokazuje kvaliteta ugrađene opreme.
Jamstveni rok počinje teći od trenutka kada izvođač radova preda investitoru objekt bez evidentiranih nedostataka, nakon provedenog tehničkog pregleda bez primjedbi.
Nakon odabira medicinske opreme uskladiti mjesta uvoda kabela s odabranim proizvođačem.
RED.BR. | OPIS | JED.MJ. | KOLIČINA | JED. CIJENA (EURO) | IZNOS (EURO)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
A | JAKA STRUJA
A.1 | RAZDJELNICI
Napomena:
Svi visokoučinski osigurači su osigurači i rastavljači sa zaštitom od dodira tvornički pripremljeni.
Sve elemente pod naponom zaštititi od slučajnog dodira
Vrata razdjelnika trebaju biti opremljena sa patent bravicom.
1 | Dobava montaža i spajanje razdjelnika RP-LJEKARNA (M + A + UPS). Zidni ormar, metalni, 1 vrata, IP65, 1000x800x260 (VxŠxD) čelični lim s pocinčanom montažnom pločom, 2x brava s dvostrukim zaključavanjem
Oprema treba biti za struje KS Ik≥15kA
U razdjelnik se ugrađuje slijedeća oprema :
SEKCIJA MREŽA
| -kombinirani odvodnik struje munje i prenapona, tropolni + NPE, 280V, 50kA(10/350), tip C | kom | 1
| - Rastavna sklopka za cilindrične osigurače 14x51mm, 3P+N/50A sa osiguračima 35A | komplet | 1
| -Kompaktni prekidač snage, 3P/50A/25kA | komplet | 1
| -automatski prekidač i B, C 10A | kom | 5
| -automatski prekidač B, C 16A | kom | 26
| -automatski prekidač C 25A/3P | kom | 6
| -automatski prekidač C 16A/3P | kom | 1
| -strujna diferencijalna RCD sklopka 4P/40/0,03A | kom | 5
| -strujna diferencijalna RCD sklopka 4P/40/0,3A | kom | 1
SEKCIJA AGREGAT
| -strujna diferencijalna RCD sklopka 4P/40/0,03A | kom | 3
| -automatski prekidač B, C 16A | kom | 9
| -automatski prekidač C 25A/3P | kom | 3
| Grebenasta sklopka 0-1 na din šinu, 50A | kom | 1
SEKCIJA UPS
| Grebenasta sklopka 0-1 na din šinu, 50A | kom | 1
| -automatski prekidač B 10A | kom | 7
| Kućište razdjelnika; bakrene šine; kleme, natpisne ploče, vijci i sitni pribor, uzemljenje vrata i sl. | kom | 1
| Komplet | kom | 1 |  | 0
2 | Izmjene u GRO (postojeći elektrorazvodni ormar)
3 | U razdjelnik GRO, sekcija agregat ugraditi tropolnu rastavnu sklopku sa rastalnim osiguračima 25A te sa njega napojiti sekciju agregat u RO-LJEKARNA : | kom | 1 |  | 0
4 | U razdjelnik RO3, sekcija UPS ugraditi minijaturni prekidač te sa njega napojiti sekciju UPS u RO-LJEKARNA : C20/2p…......... kom 1 | kom | 1 |  | 0
5 | U razdjelnik RO3, sekcija MREŽA ugraditi tropolnu rastavnu sklopku sa rastalnim osiguračima 50A te napojiti mrežnu sekciju RO-LJEKARNA : | kom | 1 |  | 0
A.1 | UKUPNO RAZDJELNICI | € |  |  | 0
A.2 | RASVJETA
VAŽNE NAPOMENE ZA NUĐENJE
-sva rasvjetna tijela koja se nude treba predvidjeti vrhunske kvalitete iz vrhunskih materijala, vrlo kvalitetne završne obrade, sa svim potrebnim elementima, kućištem, zaštitnim staklima, grlima, žaruljama, balastima i elektronskim predspojnim spravama za LED svjetiljke.C94
-sva rasvjetna tijela koja se nude treba predvidjeti vrhunske kvalitete iz vrhunskih materijala, vrlo kvalitetne završne obrade, sa svim potrebnim elementima, kućištem, zaštitnim staklima, grlima, žaruljama, balastima i elektronskim predspojnim spravama za LED svjetiljke.
1 | -sva rasvjetna tijela koja se nude treba predvidjeti vrhunske kvalitete iz vrhunskih materijala, vrlo kvalitetne završne obrade, sa svim potrebnim elementima, kućištem, zaštitnim staklima, grlima, žaruljama, balastima i elektronskim predspojnim spravama za LED svjetiljke. | kom | 9 |  | 0
3 | -sva rasvjetna tijela koja se nude treba predvidjeti vrhunske kvalitete iz vrhunskih materijala, vrlo kvalitetne završne obrade, sa svim potrebnim elementima, kućištem, zaštitnim staklima, grlima, žaruljama, balastima i elektronskim predspojnim spravama za LED svjetiljke. | kom | 4 |  | 0
4 | -sva rasvjetna tijela koja se nude treba predvidjeti vrhunske kvalitete iz vrhunskih materijala, vrlo kvalitetne završne obrade, sa svim potrebnim elementima, kućištem, zaštitnim staklima, grlima, žaruljama, balastima i elektronskim predspojnim spravama za LED svjetiljke. | kom | 7 |  | 0
5 | -sva rasvjetna tijela koja se nude treba predvidjeti vrhunske kvalitete iz vrhunskih materijala, vrlo kvalitetne završne obrade, sa svim potrebnim elementima, kućištem, zaštitnim staklima, grlima, žaruljama, balastima i elektronskim predspojnim spravama za LED svjetiljke. | kom | 5 |  | 0
A.2 | UKUPNO RASVJETA | € |  |  | 0
A.3 | SKLOPKE, TIPKALA I PRIKLJUČNICE
NAPOMENA:
Sve sklopke, tipkala i priključnice su modularni, tip će odrediti projektant interijera. U zajedničku p/ž kutiju po potrebi montirati više priključnica.
1 | Dobava, montaža i spajanje obične sklopke 10A;230V u p/ž kutiji sa nosačem i okvirom | kom | 10 |  | 0
2 | Dobava, montaža i spajanje izmjenične sklopke 10A;230V u p/ž kutiji sa nosačem i okvirom | kom | 2 |  | 0
3 | Dobava, montaža i spajanje križne sklopke 10A;230V u p/ž kutiji sa nosačem i okvirom | kom | 3 |  | 0
6 | Dobava, montaža i spajanje seta oznake A veličine 7modula koji se sastoji od:
-2 kom jednofazna šuko priključnica,16A, 230V - 2 kom RJ45 cat 6 oklopljeni modul
| sve u zajedničkoj p/ž kutiji sa nosačem i okvirom.3 | kom | 5 |  | 0
7 | Dobava, montaža i spajanje seta oznake B, veličine 7 modula u koji se sastoji od :
-3 kom jednofazna šuko priključnica,16A, 230V
| sve u zajedničkoj p/ž kutiji sa nosačem i okvirom. | kom | 3 |  | 0
8 | Dobava montaža i spajanje šuko utičnice, PŽ , 230V | kom | 10 |  | 0
8 | Dobava montaža i spajanje trofazne utičnice, 400V | kom | 1 |  | 0
A.3 | UKUPNO SKLOPKE, TIPKALA I PRIKLJUČNICE | € |  |  | 0
A.4 | KABELI
1 | Dobava postava i spajanje kabela.Kabeli se polažu u instalacionim cijevima i po kabelskoj trasi.U stavkama su predviđeni svi kabeli za potrebe napajanja jake struje, te ostali potrebni kabeli.Spajanje kabela se odnosi na oba kraja; na razdjelniku i elementu kojega spaja.SVE KABELE UVUĆI U SAMOGASIVU FLEKSIBILNU CIJEV
Polaže se:
| -NHXMH 3x1,5mm2 | m | 350 |  | 0
| -NHXMH 3x2,5mm2 | m | 350 |  | 0
| -NHXMH 5x6mm2 | m | 40 |  | 0
| -NHXMH 3x4mm2 | m | 5 |  | 0
| -NYY-J 5x10mm2 | m | 5 |  | 0
| -NHXMH 5x2,5mm2 | m | 30 |  | 0
| -P/F 1x6mm2 | m | 100 |  | 0
| -P/F 1x16mm2 | m | 10 |  | 0
A.4 | UKUPNO KABELI | € |  |  | 0
A.5 | OSTALO
1 | Dobava i postava instalacionih cijevi za uvlačenje kabela jake i slabe struje.
| -CS 20/25mm | m | 300 |  | 0
| -CS 32/40mm | m | 200 |  | 0
| -CS 50mm | m | 30 |  | 0
| Ukupno |  |  |  | 0
2 | Dobava, postava i spajanje razvodnih kutija 100x100mm oznake RK, do kojih će se dovesti instalacija, te naknadno prespojiti za FAZU 2. | kom | 10 |  | 0
3 | Dobava montaža i spajanje kutija za izjednačenje potencijala sa stezaljkama i poklopcem. | kom | 4 |  | 0
4 | Dobava i montaža jednofaznih el. izvoda te spajanje razne tehnološke opreme. | kom | 5 |  | 0
5 | Dobava i montaža trofaznih el. izvoda te spajanje razne tehnološke opreme. | kom | 1 |  | 0
6 | Dobava montaža i spajanje pocinčane, perforirane kabelske trase sa potrebnim nosačima, poklopcima, spojnim komadima, skretnicama i sl., za potrebe jake i slabe struje.
| -PK 100+poklopac | m | 50 |  | 0
7 | Izrada svih potrebnih proboja, rupa u zidu za razdjelnike, razvodne kutije, šliceva za polaganje kabela:nakon polaganja kabela i montaže odgovarajuće opreme, šliceve zatvoriti, rupe obraditi. U ovu stavku spada izrada svih proboj, rupa i šliceva za potrebe instalacija jake struje, te kompletna gradjevinska pripomoć. | komplet | 1 |  | 0
8 | Ispitivanje izvedene instalacije te izdavanje atesta o ispitivanju. - struja kratkog spoja, funkcionalno ispitivanje sklopne opreme i povezanosti metalnih masa - funkcionalno ispitivanje protupanične rasvjete i tipkala za izbacivanje napona | paušal | 1 |  | 0
9 | Izrada projekta izvedenog stanja s ucrtanim svim izmjenama, jake struje, slabe struje tri tiskana primjerka i elektronski zapis u dwg, excel, word na CD-u. Komplet | kom | 1 |  | 0
A.5 | UKUPNO OSTALO | € |  |  | 0
B | TROŠKOVNIK EL.INSTALACIJA SLABE STRUJE
B.1 | INFORMATIČKA INSTALACIJA
Napomena:
-svu komunikacijsku opremu nuditi izuzetno visoke kvalitete.
-sve stavke uključuju dobavu montažu i spajanje.
1 | Zidni komunikacijski ormar KO-CP, 18U 600x600,opremljen sa: | kom | 1 |  | 0
| krovna ventilatorska jedinica 3x35W s termostatom | kom | 1 |  | 0
| prespojni patch panel 24xRJ45 Cat 6 FTP, | kom | 1 |  | 0
| horizontalna vodilica kabela sa 5 prstenova | kom | 1 |  | 0
| napojna letva za UPS 8 x 230V | kom | 1 |  | 0
| polica fiksna dubine 450 mm | kom | 2 |  | 0
| Ukupno opremljen, spojen i ispitan komunikacijski ormar. |  |  |  | 0
2 | Dobava, montaža i spajanje modula 1xRJ45 Cat 6A UTP, za telefoniju i informatiku. | kom | 10 |  | 0
3 | Dobava montaža i spajanje kabela. Kabeli se polažu u instalacionim cijevima i na kabelskim trasama.
| -FTP CAT 6A | m | 200 |  | 0
| -12 nitni singlemode kabel | m |  |  | 0
| -cijev CSS20 | m |  |  | 0
| Ukupno |  |  |  | 0
4 | Ispitivanje izvedene instalacije, mjerenje na svim linkovima strukturnog kabliranja prema standardu ISO 11801 klasa D, te izrada protokola o ispitivanju za svaki kabel u elektroničkom obliku na CD-u | kom | 1 |  | 0
7 | Označavanje RJ45 priključnica samoljepivim napljepnicama | kom | 1 |  | 0
8 | Izrada dokumentacije izvedenog stanja u elektroničkom i u tiskanom obliku u 3 primjerka, uključivo označavanje opreme u komunikacijskim ormarima sukladno izvedbenoj dokumentaciji:Komplet | kom | 1 |  | 0
9 | Izrada atesta od ovlaštene tvrtke. Komplet | kom | 1 |  | 0
NAPOMENA: Na kraju kabelskih izvoda za izolatore montiraju se priključnice.
B.1 | UKUPNO INFORMATIČKA INSTALACIJA | € |  |  | 0
B.2 | VATRODOJAVNA INSTALACIJA
(svu opremu za vatrodojavni sustav isporučuje investitor)
PAŽNJA: Na objektu postoji vatrodojavni sustav, te svi elementi vatrodojave moraju biti u potpunosti identični postojećima
1 | Demontaža postojećih vatrodojavnih elemenata, isključenje dijela petlje u zoni radova, prespajanje petlje i ponovno parametriranje centrale dok traju radovi na vatrodojavnom sustavu | kom | 10 |  | 0
2 | MONTAŽA adresabilnog kombiniranog-multikriterijskog javljača požara s ugrađenim izolatorom pelje , zajedno s podnožjem. Komplet | kom | 10 |  | 0
3 | Montaža paralelnih indikatora. Komplet | kom | 0 |  | 0
4 | Montaža UI modula sa dva ulaza i dva izlaza s ugrađenim izolatorom petlje | kom | 1 |  | 0
5 | Montaža adresabilnog ručnog javljača s ugrađenim izolatorom petlje. Komplet | kom | 2 |  | 0
6 | Montaža adresabilne vatrodojavne sirene za unutarnju ugradnju. Komplet | kom | 1 |  | 0
7 | Dobava, montaža i spajanje kabela JB-H(St)H 2x0,8 mm za povezivanje elemenata u petlji. Kabel se polaže u samogasivu cijev CSS20. Komplet | m | 100 |  | 0
8 | Dobava, montaža i spajanje kabela JE-H(St)H E30 2x0,8mm za povezivanje UI modula sa upravljačkim ormarima klima komora i razdjelnikom RP-LJEKARNE. Kabel se polaže u samogasivu cijev CSS20. Komplet | m | 5 |  | 0
9 | Označavanje elemenata sustava | kom | 45 |  | 0
10 | Programiranje vatrodojavne centrale od strane isporučitelja opreme, ispitivanje sustava, puštanje u rad. Komplet | kom | 1 |  | 0
11 | Ispitivanje sustava od ovlaštene organizacije i izdavanje uvjerenja o ispravnosti sustava. Komplet | kom | 1 |  | 0
12 | Izrada projekta izvedenog stanja u tri tiskana primjerka i 1x digitalni zapis na CD-u (dwg; word). Komplet | kom | 1 |  | 0
13 | Obuka korisnika,upis korisničkih tekstova,izdavanje uputa i knjige održavanja vatrodojavnog sustava, primopredaja korisniku. Komplet | kom | 1 |  | 0
14 | Primopredaja sustava, tehničke dokumentacije izvedenog stanja i uputa za rukovanje. Komplet | kom | 1 |  | 0
B.2 | UKUPNO VATRODOJAVNA INSTALACIJA | € |  |  | 0
REKAPITULACIJA
A | JAKA STRUJA
A.1 | UKUPNO RAZDJELNICI | € |  |  | 0
A.2 | UKUPNO RASVJETA | € |  |  | 0
A.3 | UKUPNO SKLOPKE, TIPKALA I PRIKLJUČNICE | € |  |  | 0
A.4 | UKUPNO KABELI | € |  |  | 0
A.5 | UKUPNO OSTALO | € |  |  | 0
A | UKUPNO JAKA STRUJA (A) |  |  |  | 0
B | SLABA STRUJA
B.1 | UKUPNO INFORMATIČKA INSTALACIJA | € |  |  | 0
B.2 | UKUPNO VATRODOJAVNA INSTALACIJA | € |  |  | 0
B | UKUPNO SLABA STRUJA (B) | € |  |  | 0
| SVEUKUPNO ( A+B) |  |  |  | 0